2023年二级建造师《机电实务》百点通

扫码关注

点击资料下载

获取各科目完整版

获取各科目完整版

百典教育提供的百点通主要内容来自：

- 研究高频率考点，推测本年度考试热点；

2.分析考试大纲，比对教材，预判考试重点；

3.特殊渠道搜集整理；

4.讲课老师押题信息汇总。

[ P9 ] 酚醛复合风管适用于低、中压空调系统及潮湿环境，但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用;聚氨酷复合风管适用于低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境，但对酸碱性环境和防排烟系统不适用;玻璃纤维复合风管适用于中压以下的空调系统，但对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度 90% 以上的系统不适用:硬聚氯乙烯风管适用于洁净室含酸碱的排风系统。[选择]

- [ PI7]压缩机按压缩的气体不同分为: 空气压缩机、氧气压缩机、氨压缩机、天然气压缩机。[选择]

- [ P18]压缩机的性能参数主要包括容积、流量、吸气压力、排气压力、工作效率、噪声等。[选择]

- [P18 ] 塔式太阳能光热发电设备分为: 镜场设备(包括反射镜和跟踪设备 )、集热塔(吸热塔 )、热储存设备热交换设备和发电常规岛设备。[选择]

- [ P34]千斤顶的使用要求:(1)千斤顶必须安放于稳固、平整、结实的基础上，通常应在座下垫以木板或钢板以加大承压面积。防止千斤顶下陷或歪斜。(2)千斤顶头部与被顶物之间可垫以薄木板、铝板等软性材料使其头部与被顶物全面接触，以增加摩擦，防止千斤顶受力后滑脱。 (3) 使用千斤顶时，应在其旁边设置保险垫块。随着工件的升降及时调整保险垫块的高度。(4) 当数台千斤顶同时并用时，操作中应保持同步，使每台千斤顶所承受的载荷均小于其额定荷载的 80%。 (5) 千斤顶应在允许的顶升高度内工作。不得顶出红色警示线，否则应停止顶升操作。(6)使用千斤顶作业时，应使作用力通过其承压中心。[选择]

- [P37]地锚的使用要求: (1) 根据受力条件和施工区域的上质情况选用合适的地错结构。 (2) 在工中利用已有建筑物作为地错，如混凝土基础、混凝土构筑物等，应进行强度验算并采取可靠的防护措施。并获得建筑物设计单位的书面认可。(3)无论采用何种地错形式，都必须进行承载试验，并应有足够大的安全裕度，以确保地锚的稳定性和起重作业的安全。[选择/案例]

- [ P40]流动式起重机基本参数: 主要有最大额定起重量、最大工作半径( 幅度 )、最大起升高度等。[选择/案例.会默写]

- [ P40 - 41]流动式起重机的选用步骤: (1) 收集吊装技术参数。(2) 选择起重机。(3)制定品装工艺。(4)安全性验算。( 5)确定起重机工况参数。[案例，会默写]

- [P51]焊接参数:焊接电流、焊接电压、焊接速度、焊接线能量等。[选择/案例，会默写][P43]10.焊接工艺:焊工操作焊条电弧焊时。检查其执行的焊接工艺参数包括:焊接方法、焊接材料、焊接电流焊接电压、焊接速度、电流种类、极性、焊接层(道)数、焊接顺序。[选择/案例，会默写]

- [ P51]表面无损检测的方法通常是指磁粉检测和渗透检测;内部无损检测的方法通常是射线检测和超声波检测。[能区分表而无损检测利内部无损检测的方法]

- [P57]有预紧力要求的螺纹连接常用紧固方法:定力知法、测量伸长法、液压拉伸法、加热伸长法。[选择]

- [P57]过盈配合件装配方法: 压人装配、低温冷装配和加热装配法。[选择]

- [P58 - 59]  影响设备安装精度的因素: (1) 设备基础:对安装精度的影响主要是强度和沉降。(2) 铁设对安装精度的影响主要是承载面积和接触情况。(3)设备灌浆:对安装精度的影响主要是强度和密实度(4)地脚螺栓:对安装精度的影响主要是紧固力和垂直度。 (5) 测量误差:对安装精度的影响主要是仪器精度、基准精度、技能水平和责任心。(6) 设备制造:对安装精度的影响主要是加工精度和装配精度。(7）环境因素:对安装精度的影响主要是基础温度变形、设备温度变形和恶劣环境场所。[老案例题的重点，每一条内容又是选择题的考点]

- [P62]交接试验内容 测量绝缘电阻.直流耐压试验,交流耐压试验,测量直流电阻.泄漏电流测量.绝缘油试验线路相位检查。

- [P72]电缆直埋敷设要求: (1)直埋电缆使用铠装电缆，铠装电缆的两端金属外皮要可靠接地，接地电阻≤ 102。直埋电缆和水底电缆在敷设前应进行交接试验，有铝包或包护套的电缆，必须进行外护套绝缘电阻测试。(2)开挖的沟底是松软土层时，可直接敷设电缆，一般电缆埋深应≥ 0.7m，穿越农田时≥ m; 如果有石块或硬质杂物要铺设 100mm厚的软土或细沙。(3)直埋电缆同沟时，平行距离> 100mm，交又距离≥ 500mm。(4) 直电缆中间接头外面应有防止机械损伤的保护盒 (环氧树脂接头盒除外)，盒下面应垫以混凝土基础板，长度要伸出接头保护盒两端 600 ~ 700mm，进入建筑物前留有足够的电缆余量。[可考选择也可考案例，特别注意数字的记忆 ]

- [P73 ]电缆(本体 )敷设的要求:(1)电缆型号、规格应符合设计要求。电缆外观应无损伤、绝缘良好。(2)电缆的放线架放置应稳妥，钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相匹配。(3)敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度，合理安排每盘电缆，减少电缆接头。(4) 电缆封端应严密，并根据要求做电气试验。6KV 以上的橡塑电缆，应做交流耐压试验或直流耐压试验及泄漏电流测试:IKV 及以下的赖电缆用 2500V 兆欧表测试绝缘电阻代替耐压试验，绝缘电阻在试验前后无明显变化，并做好记录。 (5)机械牵引电缆前，应按电路实际路径、电缆最小弯曲半径、电缆最大牵引强度、限速等因素配置适宜的牵引机和滑动及导向装置，并调整好运行状态。[选择/案例]

- [P80]工业管道工程的施工程序:施工准备一配合土建预留、预埋、测量一管道、支架预制一附件法兰加工、检验一管段预制一管道安装一管道系统检验一管道系统试验一防腐绝热一系统清洗一资料汇总、绘制竣工图一竣工验收。[重点在管道安装的程序]

- [ P81]工业管道阀门检验: (1)阀门安装前应进行外观质量检查，阀体应完好，开启机构应灵活，阀杆无歪斜、变形、卡深现象，标牌应齐全。 (2)阀门应进行壳体压力试验和密封试验，阀门壳体压力试验和密封试验应以洁净水为介质，不锈钢阀门试验时，水中的氯离子含量不得超过 25ppm。 (3)阀门的壳体试验压力为阀门在 20C时最大允许工作压力的 1.5 倍，密封试验为阀门在 20C时最大允许工作压力的 1.倍，试验持续时间≥ 5min，试验温度为5 ~ 40C，当低于5C时，应采取升温措施。 (4)安全阀的校验包括整定压力调整和密封试验。安全阀校验应做好记录、铅封，出具校验报告。[ 案例题]

- [ P83 ]管道穿越道路、墙体、楼板或构筑物时，应加设套管或砌筑涵洞进行保护，并符合下列规定:(1)管道焊缝不应设置在套管内。 (2) 穿越墙体的套管长度三墙体厚度。 (3) 穿越楼板的套管应高出楼面 50mm。(4)穿越屋面的套管应设置防水肩和防雨帽。(5) 管道与套管之间应填塞对管道无害的不燃材料。[选择/案例]

- [P83 ]连接设备的管道安装: (1) 管道与动设备连接前，应在自由状态下检查法兰的平行度和同心度允许偏差应符合规定。(2) 管道系统与动设备最终连接时，应在联轴器上架设百分表监视动设备的位移。(3)大型储罐的管道与泵或其他有独立基础的设备连接，或储罐底部管道沿地面敷设在支架上时应在储罐液压(充水 ) 试验合格后安装，或在液压(充水)试验及基础初阶段沉降后，再进行储罐接口处法兰的连接:或者采用加装金属软管的方法来消除不同设备间不均匀沉降给管道造成的压力。(4管道安装合格后，不得承受设计以外的附加荷载。(5)管道试压、吹扫与清洗合格后，应对该管道与动设备的接口进行复位检查。[案例]

- [P86]管道液压试验的实施要点: (1 )液压试验应使用洁净水,对不锈钢、镍及镍合金钢管道,或对连有不锈钢镍及镍合金钢管道或设备的管道，水中氯离子含量不得超过 25ppm。 (2) 承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的 1.5 倍。承受外的管道，其试验压力应当为设计内、外差的 1.5 倍.并且不得低于 0.2MPa。埋地钢管道的试验压力应为设计压力的 1.5 倍，且不得低于 0.4MPa。 (3) 试验应缓慢升压,待达到试验压力后.稳压 10min.再将试验压力降至设计压力,稳压 30min.检查压力表有无压降管道所有部位有无渗漏。[注意试验压力，试验过程，特别注意数字记忆 ]

- [P86-87]管道气压试验的实施要点: (1) 承受内压钢管及有色金属管试验压力应为设计压力的 1.15 倍，真空管道的试验压力应为0.2MP;a (2 )试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。(3试验时应装有压力泄放装置，其设定压力不得高于试验压力1.1 倍。(4)试验前，应用空气进行预试验试验压力宜为 0.2MPa。(5)试验时，应缓慢升压，当压力升至试验压的 50% 时，如未发现异状或泄漏继续按试验压力的 10% 逐级升压，每级稳压 3min，直至试验压力。应在试验压力下稳压 10min，再将力降至设计压力，采用发泡剂检验无泄漏为合格。[试验压力，试验过程，特别注意数记忆]

- [P87] 泄漏性试验: 试验介质:气体，在设计压力下，采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪或其他手段检查管道系统中泄漏点的试验，应符合下列规定: (1) 输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道，必须进行泄漏性试验。(2)泄漏性试验应在压力试验合格后进行，试验介质宜采用空气。(3) 泄漏性试验压力为设计压力。(4)泄漏性试验可结合试车一并进行。 (5) 泄漏试验应逐级缓慢升压，当达到试验压力，并且停压 10min 后，采用涂刷中性发泡剂等方法，巡回检查阀门填料丽、法兰或者螺纹连接处放空阀、排气阀、排净阀等所有密封点应无泄漏。[泄漏性试验检查部位，案例题的考点]

- [P88]油清洗实施要点: (1) 润滑、密封、控制系统的油管道，应在机械设备及管道酸洗合格后，系统试运行前进行油冲洗。不锈钢油系统管道宜采用蒸汽吹净后进行油清洗。(2)油清洗应采用循环的方式进行。每 8h 应在 40 ~ 70C内反复升降油温 2~ 3 次，并及时更换或清洗芯。(3)当设计文件或产品技术文件无规定时。管道油清洗后采用滤网检验。(4)油清洗合格后的管道，采取封闭或充氮保护措施。[选择/案例]

- [P91]转子安装可以分为: 转子吊装、转子测量和转子、汽缸找中心。[选择]

- [P91] 转子测量应包括:轴颈圆度和不柱度的测量、2转子跳动测量(径向、端面和推力盘瓢偏 )、3转子弯曲度测量。[选择/案例]

- [P92]组合时汽缸找中心的基准可以用激光、拉钢丝( 用的多 ) 、假轴、转子等。[选择]

- [ P92]轴系对轮中心的找正:轴系初找，凝汽器灌水至运行重量后的复找，汽缸扣盖前的复找，基础二次灌浆前的复找，基础二次灌浆后的复找，轴系联结时的复找。除第一次初找外，所有轴系中心找正工作都是在凝汽器灌水至运行重量的状态下进行的。[选择/案例]

- [P93]发电机转子穿装技术要点: (1) 发电机转子穿装前进行单独气密性试验。待消除泄漏后，应再经漏气量试验，试验压力和允许漏气量应符合制造厂规定。 (2) 发电机转子穿装:D发电机转子穿装工作必须在完成机务(如支架、千斤顶、吊索等服务准备工作 )、电气与热工仪表的各项工作后，会同有关人员对定子和转子进行最后清扫检查，确信其内部清洁，无任何杂物并经签证后方可进行。2发电机转子穿装。不同的机组有不同的穿转子方法，常用的方法有沿道式方法、接轴的方法、用后轴承率作平衡重量的方法、用两台跑车的方法等。[选择/案例]

- [ P101]锅炉吹管范围应包括减温水管系统和锅炉过热器、再热器及过热燕汽管道吹洗。[选择]

- [P100]光伏发电设备主要由光伏支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气设备等组成。[选择]

- [P100]太阳能发电设备的安装程序:施工准备一基础检查验收设备检查一光伏支架安装一光伏组件安装一汇流箱安装一逆变器一电气设备安装一调试一验收。[选择 ]

- [ P1O1] 塔式光热发电设备安装程序:施工准备一基础检查验收一设备检查一-定日镜安装一吸热器钢结构安装*吸热器及系统管道安装一换热器及系统管道安装一汽轮发电机设备安装一电气设备安装一调试一验收[选择]

- [ P105 ]球罐的焊接顺序: (1)焊接程序原则:先焊纵缝，后焊环缝:先焊短缝，后焊长缝:先焊坡口深度大的一侧，后焊坡口深度小的一侧。(2)焊条电弧焊时，煤工应对称分布、同步焊接。，在同等时间内超前或滞后的长度≤ 500mm。焊条电弧焊的第一层焊道应采用分段退焊法。多层多道焊时，每厚焊道引弧点宜依次错开 25~ 50mm[ 选择]

- [P108]储罐的充水试验: (1)储罐建造完毕,应进行充水试验并应检查D底严密性:2壁强度及严密性:3固定顶的强度、稳定性及严密性:浮顶及内浮顶的升降试验及严密性:5浮顶排水管的严密性等进行基础的沉降观测。(2)充水试验前，所有附件及其他与罐体焊接的构件，应全部完工，并检验合格:所有与严密性试验有关的焊缝，均不得涂刷油漆。一般情况下，充水试验采用洁净水:对不锈钢罐，试验用水中氯离子含量s 25ppm; 试验水温均不低于5C充水试验中应进行基础沉降观测;充水和放水过程中，应打开透光孔，且不得使基础浸水。[选择/案例]

- [P108 ]几何尺寸检验要求: (1)球罐焊后儿何尺寸检查内容包括:壳板焊后的楼角检查。两极间内直径及赤道截面的最大内直径检查，支柱垂直度检查。(2)零部件安装后的检查，包括人孔、接管的位置、外伸长度、法兰面与管中心轴线垂直度检查。[选择/案例]

- [P108 ]储罐罐体几何尺寸检查内容包括:罐壁高度偏差，罐壁垂直度偏差，罐壁焊缝棱角度和罐壁的局部凹凸变形，底圈壁板内表面半径偏差:罐底、罐顶焊接后检查内容包括:罐底焊后局部凹凸变形，浮顶局部凹凸变形，固定顶的成型及局部凹凸变形。[选择/案例]

- [P109]钢结构安装的主要环节: 基础验收与处理。2钢构件复查。B钢结构安装。@涂装。[选择/案例]

- [P115]温度取源部件的安装要求:(1)当与管道垂直安装时，取源部件轴线应与管道轴线垂直相交;(2)当在拐弯处安装时，应逆着物料流向，取源部件轴线应与管道轴线相重合: (3)与管道呈倾斜角度安装时，应逆着物料流向，取源部件轴线应与管道轴线相交。[选择]

- [P131]耐火陶瓷纤维施工的主要方法有: 层铺法、叠铺法、层叠混合法及耐火纤维喷涂法。[选择]

- [P136]建筑阀门安装前，应做强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%，且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个做强度试验和严密性试验。阀门的试验压力为公称压力的 1.5 倍，严密性试验压力为公称压力的 1.1 倍。[选择/案例]

- [P136]建筑管道穿过楼板时应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管，其顶部高出装饰地面 20mm，安装在卫生间及厨房内的套管，其顶部应高出装饰地面 50mm，底部应与楼板底面相平，套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料和防水油膏填实，且端面应光滑。[注意数字记忆 ]

- [ P137]建筑管道安装一般应按先主管后支管、先上部后下部、先里后外的原则进行安装。对于不同材质的管道应先安装钢质管道，后安装塑料管道。冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方，垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧。[易考选择]

- [P137]供暖管道安装坡度应符合设计及规范的规定，其坡向应利于管道的排气和泄水。D汽、水同向流动的热水供暖管道和2汽、水同向流动的蒸汽管道及3凝结水管道，坡度应为 3%o，不得小于 2%o。1.汽、水逆向流动的热水供暖管道和.2.汽、水逆向的蒸汽管道，坡度不应小于 5%。[数字考查]

- [ P138] 排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时，伸缩节的间距≤ 4m。明敷排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。[选择]

- [P138]横干管穿越防火分区隔墙时，管道穿越墙体的两侧应设置防火圈或长度≥ 500mm 的防火套管。[选择]

- [P138]高层建筑的雨水系统采用镀锌焊接钢管，超高层建筑的雨水系统采用镀锌无缝钢管，高层和超高层建筑的重力流雨水管道系统采用球墨铸铁管等。[选择题易混考点]

- [P139] 建筑管道系统压力试验: (1)管道压力试验宜采用液压试验，试验前编制专项施工方案，经批准后组织实施。高层建筑管道应先按分区、分段进行试验，合格后再按系统进行整体试验。(2)室内给水系统、室外管网系统管道安装完毕，应进行水压试验。水压试验压力必须符合设计要求，当设计未注明时，各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的 1.5 倍，但不得小于 0.6MPa。 (3) 热水供应系统、供暖系统安装完毕，管道保温之前应进行水压试验。强度试验压力应符合设计要求，当设计未注明时。热水供应系统和蒸汽供暖系统、热水供暖系统水压试验压力，应以系统顶点的工作压力 + 0.1MPa，同时在系统顶点的试验压力 0.3MPa: 高温热水供暖系统水压试验压力，应以系统最高点工作压力 + 0.4MPa:朔料管及铝朔复合管热水供暖系统水压试验压力，应以系统最高点工作压力 + 0.2MPa，同时在系统最高点的试验压力≥ 0.4MPa。[案例计算]

- [P143]母线槽的施工技术要求:(1) 母线槽安装前，应测量每节母线槽的绝缘电阻值，且应> 20M。(2多根母线槽并列水平或垂直敷设时，各相邻母线槽间应预留维护、检修距离。插接箱外壳应与母线槽外壳连通，接地良好。(3)水平安装时，支架间距≤ 2m，每节母线槽的支架>1个转弯处应增设支架加强垂直安装时应设置弹簧支架。(4) 每段母线槽的金属外壳间应可靠连接，母线槽全长与保护导体可靠连接≥2处。(5)母线槽安装完毕后，应对穿越防火墙和楼板的孔洞进行防火封堵。[选择/案例]

- [P146]灯具安装技术要求: (1)灯具安装应牢固，采用预吊钩、膨胀螺栓等安装固定，严禁使用木楔尼龙寒或朔料寒固定。(2)引向单个灯具的绝缘导线截面积与灯具功率相匹配，绝缘铜芯导线的线芯截面积应≥ lmm。(3)1类灯具外露可导电部分必须用铜芯软线与保护导体可靠连接，连接处应设置接地标识，铜芯软导线的截面积=进人灯具的电源线截面积。(4)当吊灯灯具重量> 3kg 时，应采取预理钩或螺栓固定。(5)质量> 10kg 的灯具的固定及悬吊装置应按灯具重量的 5 倍做定均布载荷强度试验持续时间≥ 15min。[选择/案例]

- [P149 ]接地干线的连接采用搭接焊接.搭接焊接的要求如下: D扁( 铜排 )之间搭接为扁( 铜排 )宽度的2倍.≥三面施焊:2圆钢(铜杆 )之间的搭接为圆(铜杆 )直径的6倍双面施焊: ( 铜杆)与扁(铜排 )搭接为圆钢(铜杆 ) 直径的6倍，双面施焊:扁(铜排) 与管(铜管)之间，紧贴 3/4 管外径表面，上下两侧施焊[案例实操题]

- [P152 - 153]风管制作的施工技术要求: (1) 复合风管板材的覆面材料必须为不燃材料。(2)风管与配件的制作采用机械加工方式。(3)金属风管板材的拼接:咬口连接、铆接、焊接连接，风管与风管连接: 法兰连接薄钢板法兰连接。一般板厚≤ 1.2mm 的金属板材采用咬口连接，板材》 1.5mm 的风管采用电焊、弧焊等方法。(4)风管的加固措施。下列金属风管要采取加固措施:D直咬缝形风管直径 800mm。且其管段长度>1250mm 或总表面积> 4m; 螺旋风管直径> 2000mm。2矩形风管边长> 630mm 或矩形保温风管边长> 800mm，管段长度> 1250mm 或低压风管单边平面面积> 1.2m，中、高压风管> 1.0m。3针对风管的工作压力等级、板材厚度、风管长度与断面尺寸。采取相应的加固措施。[重点考点]

- [P153]风管系统的安装要点:(1)风管内严禁其他管线穿越。(2)边长(直径) 630mm 的防火阀、边长(直径>1250mm 的弯头和=通应设置独立的支吊架。(3)消声器、静压箱安装时，应单独设置支吊架。固定牢固[ 案例]

- [P154]空调水系统的施工技术要求[会计算试验压力]

- [P146]灯具安装技术要求: (1)灯具安装应牢固，采用预吊钩、膨胀螺栓等安装固定，严禁使用木楔尼龙寒或朔料寒固定。(2)引向单个灯具的绝缘导线截面积与灯具功率相匹配，绝缘铜芯导线的线芯截面积应≥ lmm。(3)1类灯具外露可导电部分必须用铜芯软线与保护导体可靠连接，连接处应设置接地标识，铜芯软导线的截面积=进人灯具的电源线截面积。(4)当吊灯灯具重量> 3kg 时，应采取预理钩或螺栓固定。(5)质量> 10kg 的灯具的固定及悬吊装置应按灯具重量的 5 倍做定均布载荷强度试验持续时间≥ 15min。[选择/案例 ]

- [P149 ]接地干线的连接采用搭接焊接.搭接焊接的要求如下: D扁( 铜排 )之间搭接为扁( 铜排 )宽度的2倍.≥三面施焊:2圆钢(铜杆 )之间的搭接为圆(铜杆 )直径的6倍双面施焊: ( 铜杆)与扁(铜排 )搭接为圆钢(铜杆 ) 直径的6倍，双面施焊:扁(铜排) 与管(铜管)之间，紧贴 3/4 管外径表面，上下两侧施焊:[案例实操题]

- [P152 - 153] 风管制作的施工技术要求: (1) 复合风管板材的覆面材料必须为不燃材料。(2)风管与配件的制作采用机械加工方式。(3)金属风管板材的拼接:咬口连接、铆接、焊接连接，风管与风管连接: 法兰连接薄钢板法兰连接。一般板厚≤ 1.2mm 的金属板材采用咬口连接，板材》 1.5mm 的风管采用电焊、弧焊等方法。(4)风管的加固措施。下列金属风管要采取加固措施:D直咬缝形风管直径 800mm。且其管段长度>1250mm 或总表面积> 4m; 螺旋风管直径> 2000mm。2矩形风管边长> 630mm 或矩形保温风管边长> 800mm，管段长度> 1250mm 或低压风管单边平面面积> 1.2m，中、高压风管> 1.0m。3针对风管的工作压力等级、板材厚度、风管长度与断面尺寸。采取相应的加固措施。[数字区分]

- [P153]风管系统的安装要点:(1)风管内严禁其他管线穿越。(2)边长(直径) 630mm 的防火阀、边长(直径>1250mm 的弯头和=通应设置独立的支吊架。(3)消声器、静压箱安装时，应单独设置支吊架。固定牢固[案例]

- [P154]空调水系统的施工技术要求[会计算试验压力]

- [P156]系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试: 通风系统≥ 2h，空调系统带冷热源≥ 8h。[数字]

- [P157]系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试应符合下列规定: (1) 系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差应为 - 5% ~ + 0%。 (2)变风量空调系统联合调试应符合下列规定:D系统总风量应满足风量允许偏差应为- 5% ~ + 10% 的要求:新风量与设计新风量的允许偏差为0 ~ + 10%。各变风量末端装置的最大风量调试结果与设计风量的允许偏差应为0 ~ + 15%。 (3)空调冷(热)水系统、冷却水系统总流量与设计流量的偏差不应大于 10%。[重点知识点，必会]

- [P159]建筑设备监控系统的一般施工程序: 施工准备一施工图深化一设备、材料采购一管线敷设一设备、元件安装一系统调试一系统试运行一系统检测一系统验收。[选择]

- [P160]建筑智能化产品选择时考虑的因素: (1) 产品的品牌和生产地，应用实践以及供货渠道和供货周期等信息。(2) 产品支持的系统规模及监控距离。 (3) 产品的网络性能及标准化程度。[选择]

- [P162]系统检测实施:(1)依据工程技术文件和规范规定的检测项目、检测数量及检测方法编制系统检测方案检测方案经建设单位或项目监理批准后实施: (2) 分项工程检测记录、子分部工程检测记录和分部工程检测汇总记录由检测小组填写，检测负责人作出检测结论，监理单位的监理工程师(或建设单位的项目专业技术负责人)签字确认。[选择/案例]

- [P166]广播系统扬声器的调试检测:(1)逐个广播分区进行检测和试听。(2)紧急广播包括火灾应急广播功能应检测的内容:紧急广播具有最高级别的优先权:紧急广播向相关广播区域播放警示信号、警报语声或实时指挥语声的响应时间:音量自动调节功能。(3)检测广播系统的声场不均匀度、漏出声衰减及系统设备信噪比符合设计要求。 (4) 系统调试持续加电时间≥ 24h。[选择]

- [P172]自动喷水灭火系统的喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行，安装时不得对喷头进行拆装、改动。并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。喷头安装应使用专用扳手，严禁利用喷头的框架施拧:喷头的框架溅水盘产生变形或释放原件损伤时，应采用规格、型号相同的喷头更换。[选择/案例]

- [P173]防烟排烟系统施工要求: (1)防火风管的本体、框架与固定材料、密封材料必须为不燃材料，其耐火等级应符合设计要求，材料进场时应检查其燃烧性能报告。 (2) 防火阀、排烟阀 (口)的安装位置方向应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面应≤ 200mm。(3)排烟防火阀宜设独立支吊架。(4)防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料，材料进场时应检查其燃烧性能报告。[重要知识点，特别注意数字的记忆J

- [P175]特殊建设工程消防验收的条件: (1)完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容。 (2) 有完整的工程消防技术档案和施工管理资料(含涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告 )。(3)建设单位对工程涉及消防的各分部分项工程验收合格:施工、设计、工程监理技术服务等单位确认工程消防质量符合有关标准。 (4)消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测合格。[案例]

- [P176]特殊建设工程消防验收应提交的资料: (1) 消防验收申报表: (2) 工程竣工验收报告: (3)涉及消防的建设工程竣工图纸。[案例]

- [P176]消防工程验收程序通常包括验收受理、现场评定和出具消防验收意见等阶段。[选择]

- [P180]土建交接检验的验收要求: (1) 当井道底坑下有人员能到达的空间存在，且对重上未设有安全钳装晋时，对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域的下边)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上。(2)电梯安装之前，所有厅门( 相当于层门)预留孔必须设有高度三 1200mm 的安全保护封(安全防护门).并应保证有足够的强度，保护围封下部应有高度≥ 100mm 的踢脚板，并应采用左右开启方式，不能上下开启。(3)当相邻两层门地坎间的距离 > llm 时，其间必须设置井道安全门。(4) 机房内接地装置的接地电阻值≤ 40。(5) 井道内应设置永人性电气照明，井道照明电压宜采用 36V 安全电压，并道内照变≥ 50Lx，并道最高点和最低点 0.5m 内应各装一盏灯，中间灯间距≤ 7m，并分别在机房和底坑设置控制开关。(6) 轿缓冲器支座下的底坑地面应能承受满载轿厢静载 4倍的作用力。[案例/选择，特别注意数字的记忆 ]

- [P182]自动扶梯、自动人行道必须自动停止运行的情况: 不需要通过安全触点或安全电路来完成，1无控制电压2电路接地的故障、3过载。

- [P188]招标管理及要求:(1)资格预审文件或招标文件的发售期≥ 5日。(2)通过资格预审的申请人< 3个.应重新招标。(3 )招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在投标截止时间至少15 日前以书面形式通知所有招标文件收受人。(4) 依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之目起至提交投标文件截止之日止，最短不得少于 20 天。(5) 投标保证金投标总价的 2%。[选择/案例]

- [P191]电子招标投标活动: 分为交易平台、公共服务平台和行政监督平台。[选择/案例]

- [P195]总承包方对分包方及分包工程施工,应从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修以及技术质量、安全、环保、进度、工程款支付、工程资料等进行全过程的管理。[选择/案例]

- [P203]施工组织设计基本内容包括:工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方案、施工现场平面布置及各项施工管理计划。[选择/案例]

- [P209] 安全专项施工方案的审核批准: (1) 编制:施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案;实行施工总承包的，专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制:危大工程实行分包的.专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。(2)审批。专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审杏签字、加盖执业印章后方可实施。(3) 论证:对于超过一定规模的危大工程。施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。[案例高频考点，必会知识点 ]

- [P209]超危大安全专项施工方案论证后的修改要求: (1)超过一定规模的危大工程专项施工方案经专家论证后结论为“通过”的，施工单位可参考专家意见自行修改完善。 (2) 结论为“修改后通过”的。专家意见要明确具体修改内容。施工单位应当按照专家意见进行修改。并履行有关审核和审查手续后方可实施。修改情况应及时告知专家。(3 )专项施工方案经论证“不通过”的.施工单位修改后应当重新组织专家论证[案例]

- [P210]施工方案交底内容:工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、安领、质量控制、安全措施、环境保护措施等。[选择/案例，会默写]

- [P217]材料采购合同的履行环节主要包括: 材料的交付、交货检验的依据、产品数量的验收、产品的质量检验采购合同的变更等。[选择/案例，会默写]

- [P218] 材料进场验收要求: (1) 进场验收、复检。在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证。进行材料的数量和质量验收。(2)验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行(3)验收内容应完整。包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等。(4)验收要做好记录、办理验收手续。(5) 要求复检的材料应有取样送检证明报告(6)对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收。[案例考点，会默写]

- [P223]施工技术交底的依据:项目质量策划、施工组织设计、专项施工方案、工程设计文件、施工工艺及质量标准等。[选择/案例]

- [P247]施工进度控制的主要措施: 组织措施、合同措施、经济措施、技术措施。[选择/案例]

- [P255]工序质量控制的方法一般包括1.质量预控、2工序分析、质量控制点的设置。[选择/案例]

- [ P261]质量事故报告内容:1.事故发生的时间、地点、工.程项目名称、工.程各参建单位名称:2事故发生的简要经过、伤亡人数(包括下落不明的人数 ) 和初步估计的直接经济损失:3事故的初步原因:)事故发生后采取的措施及事故控制情况:4事故报告单位、联系人及联系方式: 其他应当报告的情况[案例]

- [P262]施工质量事故部位处理方式有: 返工处理、返修处理、限制使用、不作处理、报废处理五种情况。[选择]

- [P279]安全事故报告程序:事故发生后，事故现场有关人员应立即向本单位负责人报告，单位负责人接到报告后，应当在 1个小时内向事发地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。[选择/案例]

- [P279]安全报告事故的内容: (1) 事故发生单位概况: (2) 事故发生的时间、地点以及施工现场情况:(3)事故的简要经过: (4) 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数 ) 和初步估计的直接经济损失: (5) 已经采取的措施: ( 6) 其他应报告的情况。[案例]

- [P290]水污染控制:(1)在工现场应针对不同的污水，设置相应的处理设施。(2) 污水排放应委托有资质的单位进行废水水质检测，提供相应的污水检测报告。(3) 保护地下水环境。采用隔水性能好的边坡支护技术。(4)对于化学品等有毒材料、油料的储存地，应有严格的隔水层设让。做好渗漏液收集和处理[选择/案例]

- [P290]土壤保护: (1)保护地表环境，防止土壤侵蚀、流失。因施工造成的裸土应及时覆盖。 (2) 污水处理设施等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。(3)防腐保温用油漆、绝缘脂和易产生粉尘的材料等应妥善保管，对现场地面造成污染时应及时进行清理。 (4)对于有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理。不能作为建筑垃圾外运。 (5) 施工后应恢复施工活动破坏的植被。[选择/案例]

- [P300]建筑安装工程费包括: 人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、规费、税金。

- [P303]施工成本控制应遵循成本最低化原则、全面成本控制原则、动态控制原则、责权利相结合的原则。[案例考点，会默写]

- [P328]联动试运行应达到的标准: (1) 试运行系统应按设计要求全面投运，首尾衔接稳定，连续运行并达到规定时间。(2)参加试运行的人员应掌握开车、停车、事故处理和调整工艺条件的技术。(3) 在联动试运行后，参加试运行的有关单位、部门对联动试运行结果进行分析并评定合格后，填写联动试运行合格证书。[案例考点，会默写]

- [P328]负荷试运行应达到的标准:(1)生产装置连续运行，生产出合格产品，一次投料负荷试运行成功。(2)负荷试运行的主要控制点正点到达。(3) 不发生重大设备、操作、人身事故，不发生火灾和爆炸事故(4)环保设施做到“三同时”不污染环境。(5)负荷试运行不得超过试车预算，经济效益好。[案例考点，会默写]

- [P367]锅炉安装许可参数级别[案例]

- [P371]特种设备安装、改造、修理告知: (一) 告知依据:特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门。(二)告知内容及方式:(1)施工单位办理: (2)只需填写“特种设备安装改，交特种设备安全监督管理部门，同时抄送给实施监督检验的特种设备检验机构。接收造维修告知书”告知的特种设备安全监督管理部门不得要求施工单位补充告知书内容以外的其他信息，不得要求提供除特种设备许可证书复印件以外的其他材料。告知方式:施工单位可以采用派人送达、挂号邮寄或特快专递网上告知、传真、电子邮件等方式进行安装改造维修告知。[重点，必会]

- [P378]工业安装工程施工质量验收的组织[ 选择题的易混考点，会区分]

- [P381]建筑安装工程施工质量验收的程序和组织

| 类别 | 项目 | 代理周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑业资质 | 安全生产许可证 | 2-3 个月 | 新办、延期 |
| 陕西住建厅 | 三类人员(建安 ABC） | 每月一批 | 新考（机考）、延期 |
| 陕西交通厅 | 三类人员(交安 ABC） | 按考试通知 | 按公司为单位报名 |
| 陕西水利厅 | 三类人员(水安 ABC） | 按考试通知 | 刷课时、考试 |
| 工程类职称评审 | 初级/中级/高级 | 每年一次 | 5 年继续教育、论文等 |
| 国家应急管理局 | 高、低压电工、焊工等 | 每周安排 | 新考、复审 |
| 国家质监局特种设备操作证 | 压力容器、电梯司机、起重机司机、指挥等 | 每周安排 | 新考、复审 |
| 建设厅特种工 | 建筑电工、建筑架子工（普通脚手架）、建筑起重司索工等 | 每月一批 | 新考、复审 |
| 陕西建协职业鉴定机械操作岗位证 | 压路机操作、装载机操作、推土机操作等一证一本 | 15 天 | 新报、复审 |
| 道路运输资格证 | 道路货物运输驾驶员 | 一个月 | 交通运输部 |
| 建设厅八大员 | 施工员、质量员、材料员、机械员、资料员、标准员等 | 一个月 | 新考、继续教育 |
| 水利部五大员 | 施工、资料、安全、质检员 | 一个月 | 中国水利工程协会 |
| 中国建设教育协会 | 十一大员 | 1 个月 | 新报、复审 |
| 执业资格考前培训 | 一级建造师 | 每年一次全国统考 | 高端网课及面授课程 |
|  | 二级建造师 |  |  |
|  | 安全工程师 |  |  |
|  | 监理工程师 |  |  |
|  | 造价工程师 |  |  |
| 继续教育 | 一、二级建造师 | 一周 | 刷课时、考试 |
| 陕西建协八大员 | 十一大员 | 一个月 | 陕西建协职业技能鉴定中心 |
| 全国造价员 | 土建、安装 | 一个月 | 考二级造价师可免科 |
| 成人学历教育 （成人中专、高起专、专升本） | 国家开放大学 | 学制 2.5 年 | 春秋两季；春季 2月底截止，秋季8 月份截止。（入学简单） |
|  | 西北大学、西安建筑科技大学、西安理工大学、西安外事学院等 |  |  |
|  |  |  | 8月份截止，9月网报，10月份国家组织全国统考。（毕业简单） |
|  | 中央电中（成人中专） | 一年制 | 快速考二建神器 |
| 全国城建中心 | 物业经理、房产经纪人 | 一个月 | 官网查询，全国统用 |
| 省监理工程师 | 继续教育 |  | 省监理协会颁发 |
| 普通话等级证 | 可指定二甲或二乙 | 3 个月 | 年龄 1995 年后，畅言网查 |